DRAINMASTER V

Auto Drain Trap for Vacuum System

DRAINMASTER V는 진공상태와 같은 아주 낮은 압력에서 응축수의 원활한 배출을 위해 사용된다.

- 사용압력 0.1bar ~ 1.8bar(abs)

* 사용압력을 초과하는 경우 Sealing이 문제 될 수 있으므로 사용해서는 안 된다.

DRAINMASTER V의 경우 응축수 배출을 위해 4bar ~8bar 사이의 클린에어 또는 가스가 필요하며, 작동 전환시, 하우징 내부의 콘트롤 에어, 잔여 에어, 가스 등이 진공 시스템으로 침투할 가능성이 있으며,. 그러므로 DRAINMASTER V는 이러한 양의 에어 또는 가스가 기술적, 생산공정, 안전상의 문제(Ex. 폭발 가스 혼합물의 형성)를 발생시키지 않는 시스템에서의 사용되어져야 한다.

일반적으로, DRAINMASTER V의 배관 시 응축수 유입 라인과 연결하며, 대량의 응축수가 발생되는 곳에 사용할 경우, 원활한 배출을 위해 반드시 밸런스 에어 라인을 설치하여야 한다.

- 기능 (Function) -

하우징 내부의 레벨 센서가 응축수 수위를 감지하여, 응축수가 센서의 상사점에 도달하면 솔레노이드 밸브가 열려 콘트롤 에어 또는 가스를 공급하여 응축수 유입라인을 차단시킴과 동시에 하우징 내부에 압력을 형성시킨다.

하우징 내부에 형성된 압력은 전동 볼 밸브 작동 시 응축수를 외부로 배출시키는 작용을 한다.

응축수가 완전히 배출 되고 나면, 솔레노이드 밸브가 콘트롤 에어 또는 가스를 차단하고, 다시 응축수가 유입되도록 한다.

- 설치 (INSTALLATION) -

응축수 배출에 필요한 압력을 유지할 수 있도록 레귤레이터를 설치해야 하며, 필요압력(4bar ~ 8bar) 범위에서 사용하여야 한다.

만약 4 bar이하로 떨어지게 되면 응축수 배출이 불가능해지며, 압력이 8 bar이상으로 올라가게 되면, 밸브가 계속 열린 상태로 있게 되거나, 진공 시스템으로 가는 밸브는 계속 닫힌 상태로 있게 될 수도 있다.

| Model | Vacuum Pressure (max) | Condensate Discharge (max) | Temperature (min/max) |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAINMASTER V DM-1500BV | 1.8bar | 180ℓ/hr | +1 ~ 80℃ 전용 Heater(옵션) 설치 시 -25℃ 까지 가능. |

# Text boxes

Installation of a DRAINMASTER V

주의!   밸브가 열릴때, 콘트롤 에어가 대기중으로 소량 누출된다.

밸브가 열릴 때, 콘트롤 에어 혹은 가스가 대기중으로 누출된다(약 1 리터). 만일 폭발성 혹은 유해 가스를 콘트롤링 용으로 사용하고 있다면, 이 가스가 유출되는 파이프의 출구는 가스 제거 저장조와 연결시켜야 한다.

DRAINMASTER V                            Technical Data

DRAINMASTER V

# Condensate Auto Drain Trap

DRAINMASTER V                                 Dimension